## BD
Напряжение к расчетам |  |  | Автоматические выключателей токи и сопротивления |  |  | Подбор электротехнического оборудования по току
_AC_220V_50Hz | 220 | 220 | In, A | Rавт, мОм | Xавт, мОм | АВI | АВR | АВX | АВО | АВМ | АВП | АВN | АВUGO | АВMOVEX | АВMOVEY | ВНI | ВНR | ВНX | ВНО | ВНМ | ВНП | ВНN | ВНUGO | ВНMOVEX | ВНMOVEY | АВДТI | АВДТR | АВДТX | АВДТО | АВДТМ | АВДТП | АВДТN | АВДТUGO | АВДТMOVEX | АВДТMOVEY | УЗОI | УЗОR | УЗОX | УЗОО | УЗОМ | УЗОП | УЗОN | УЗДПI | УЗДПR | УЗДПX | УЗДПО | УЗДПМ | УЗДПП | УЗДПN | ТТI | ТТR | ТТX | ТТО | ТТМ | ТТП | ТТN | УЧЕТI | УЧЕТR | УЧЕТX | УЧЕТО | УЧЕТМ | УЧЕТП | УЧЕТN | ЩУI | ЩУR | ЩУX | ЩУО | ЩУМ | ЩУП | ЩУN
_AC_380V_50Hz | 380 | 658.18 | 6300 | 0.027 | 0.002 | $K$6:$K$100 | $L$6:$L$100 | $M$6:$M$100 | $N$6:$N$100 | $O$6:$O$100 | $P$6:$P$100 | $Q$6:$Q$100 | $R$6:$R$100 | $S$6:$S$100 | $T$6:$T$100 | $U$6:$U$100 | $V$6:$V$100 | $W$6:$W$100 | $X$6:$X$100 | $Y$6:$Y$100 | $Z$6:$Z$100 | $AA$6:$AA$100 | $AB$6:$AB$100 | $AC$6:$AC$100 | $AD$6:$AD$100 | $AE$6:$AE$100 | $AF$6:$AF$100 | $AG$6:$AG$100 | $AH$6:$AH$100 | $AI$6:$AI$100 | $AJ$6:$AJ$100 | $AK$6:$AK$100 | $AL$6:$AL$100 | $AM$6:$AM$100 | $AN$6:$AN$100 | $AO$6:$AO$100 | $AP$6:$AP$100 | $AQ$6:$AQ$100 | $AR$6:$AR$100 | $AS$6:$AS$100 | $AT$6:$AT$100 | $AU$6:$AU$100 | $AV$6:$AV$100 | $AW$6:$AW$100 | $AX$6:$AX$100 | $AY$6:$AY$100 | $AZ$6:$AZ$100 | $BA$6:$BA$100 | $BB$6:$BB$100 | $BC$6:$BC$100 | $BD$6:$BD$100 | $BE$6:$BE$100 | $BF$6:$BF$100 | $BG$6:$BG$100 | $BH$6:$BH$100 | $BI$6:$BI$100 | $BJ$6:$BJ$100 | $BK$6:$BK$100 | $BL$6:$BL$100 | $BM$6:$BM$100 | $BN$6:$BN$100 | $BO$6:$BO$100 | $BP$6:$BP$100 | $BQ$6:$BQ$100 | $BR$6:$BR$100 | $BS$6:$BS$100 | $BT$6:$BT$100 | $BU$6:$BU$100 | $BV$6:$BV$100 | $BW$6:$BW$100
|  |  | 5000 | 0.028 | 0.002 | 6300 | 0.027 | 0.002 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 125 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 50 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 5000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 5000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 100 | 0 | 0 | Wh | Меркурий 234 ARTX2-02 (D)POBR |  | 7 | 80 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 4000 | 0.1 | 0.05 | 5000 | 0.028 | 0.002 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 100 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 80 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 40 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 4000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 4000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 60 | 0 | 0 | Wh | Меркурий 234 ARTX2-01 (D)POBR |  | 7 | 63 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 3200 | 0.12 | 0.06 | 4000 | 0.1 | 0.05 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 50 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 63 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 32 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 3000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 3000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
Фаза |  |  | 2500 | 0.13 | 0.07 | 3200 | 0.12 | 0.06 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 50 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 25 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 2000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 2000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_ABC | ABC |  | 2000 | 0.135 | 0.075 | 2500 | 0.13 | 0.07 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 40 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 20 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  | 5 | 1600 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1600/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_A | A |  | 1600 | 0.14 | 0.08 | 2000 | 0.135 | 0.075 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 32 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 16 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  |  | 1500 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1500/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_B | B |  | 1250 | 0.2 | 0.09 | 1600 | 0.14 | 0.08 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 20 | 0 | 0 | QS | ВН-32 |  | 1 | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 20 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 25 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 10 | 0 | 0 | ARC | DP11 |  |  | 1250 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1250/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
_C | C |  | 1000 | 0.25 | 0.1 | 1250 | 0.2 | 0.09 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 16 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 16 | 0 | 0 | QD | ВД3-63 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1200/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 800 | 0.33 | 0.115 | 1000 | 0.25 | 0.1 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 10 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 1000/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 630 | 0.41 | 0.13 | 800 | 0.33 | 0.115 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 6 | 0 | 0 | QFD | ARMAT B06S | 0 | 3 | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 800 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 800/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 400 | 0.65 | 0.01 | 630 | 0.41 | 0.13 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 750 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 750/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 250 | 0.875 | 0.255 | 400 | 0.65 | 0.01 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 600/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 200 | 1.1 | 0.5 | 250 | 0.875 | 0.255 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 500/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 160 | 1.3 | 0.7 | 200 | 1.1 | 0.5 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 400 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 400/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 125 | 1.725 | 0.95 | 160 | 1.3 | 0.7 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 300/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 100 | 2.15 | 1.2 | 125 | 1.725 | 0.95 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 0 | 0 | ТТ | ТТИ-А 250/5А 5ВА 0,5S |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | ЯУ | Я5000 |  | 8
|  |  | 80 | 2.83 | 1.6 | 100 | 2.15 | 1.2 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 200; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 200/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 63 | 3.5 | 2 | 80 | 2.83 | 1.6 | QF |  |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 150; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 150/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 50 | 7 | 4.5 | 63 | 3.5 | 2 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 125; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 125/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 40 | 10.5 | 7 | 50 | 7 | 4.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 120; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 120/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 32 | 14 | 9.5 | 40 | 10.5 | 7 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 100; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 100/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 25 | 17.5 | 12 | 32 | 14 | 9.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 80; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 80/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 20 | 21 | 14.5 | 25 | 17.5 | 12 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 75; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 75/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 16 | 24.5 | 17 | 20 | 21 | 14.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 60; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 60/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 10 | 31.5 | 22 | 16 | 24.5 | 17 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 50; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 50/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 6 | 35 | 24.5 | 10 | 31.5 | 22 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 40; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 40/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 4 | 38.5 | 27 | 6 | 35 | 24.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 30; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 30/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 2 | 42 | 29.5 | 4 | 38.5 | 27 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 25; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 25/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 1.6 | 45.5 | 32 | 2 | 42 | 29.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 20; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 20/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 1 | 47.25 | 33.25 | 1.6 | 45.5 | 32 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 15; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 15/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | 0.4 | 49 | 34.5 | 1 | 47.25 | 33.25 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 10; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 10/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
[6 empty] | 0.4 | 49 | 34.5 | QF | ARMAT M10N |  | 2 | DEVICE_VSCHEMES_QF | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | DEVICE_VSCHEMES_QS | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | DEVICE_VSCHEMES_QFD | 12.5 | 150 | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 5; ТТR: 0; ТТX: 0; ТТО: ТТ; ТТМ: ТТИ-А 5/5А 5ВА 0,5S; ТТN: 6; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | УЗОI: 0; УЗОR: 0; УЗОX: 0; УЗДПI: 0; УЗДПR: 0; УЗДПX: 0; ТТI: 0; ТТR: 0; ТТX: 0; УЧЕТI: 0; УЧЕТR: 0; УЧЕТX: 0; ЩУI: 0; ЩУR: 0; ЩУX: 0; ЩУО: 0
|  |  | Рубильник |  |  | Селективность
|  |  | In, A | Rавт, мОм | Xавт, мОм | АВ | 1
|  |  | 125 |  |  | ВН | 0
|  |  | 100 |  |  | АВДТ | 1
|  |  | 63 |  |  | УЗО | 0
|  |  | 40 |  |  | УЗДП | 0
32
25
20
Калибровка установки УГО

## BDКаб
Допустимые токовые нагрузки и удельные сопротивления жил для кабелей с изоляцией из ПВХ и полиэтилена
Сечение, мм² | МОВI | МОВR | МОВX | МОВZ | МОЗI | МОЗR | МОЗX | МОЗZ | ММВI | ММВR | ММВX | ММВZ | ММЗI | ММЗR | ММЗX | ММЗZ | АОВI | АОВR | АОВX | АОВZ | АОЗI | АОЗR | АОЗX | АОЗZ | АМВI | АМВR | АМВX | АМВZ | АМЗI | АМЗR | АМЗX | АМЗZ
Диапазоны | $C$5:$C$100 | $D$5:$D$100 | $E$5:$E$100 | $F$5:$F$100 | $G$5:$G$100 | $H$5:$H$100 | $I$5:$I$100 | $J$5:$J$100 | $K$5:$K$100 | $L$5:$L$100 | $M$5:$M$100 | $N$5:$N$100 | $O$5:$O$100 | $P$5:$P$100 | $Q$5:$Q$100 | $R$5:$R$100 | $S$5:$S$100 | $T$5:$T$100 | $U$5:$U$100 | $V$5:$V$100 | $W$5:$W$100 | $X$5:$X$100 | $Y$5:$Y$100 | $Z$5:$Z$100 | $AA$5:$AA$100 | $AB$5:$AB$100 | $AC$5:$AC$100 | $AD$5:$AD$100 | $AE$5:$AE$100 | $AF$5:$AF$100 | $AG$5:$AG$100 | $AH$5:$AH$100
0 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | 0 | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000 | - | - | - | 100000
1.5 | 22 | 12.6 | 0.133 | 12.601 | 30 | 12.6 | 0.133 | 12.601 | 21 | 12.6 | 0.1 | 12.601 | 27 | 12.6 | 0.1 | 12.601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | 30 | 7.55 | 0.128 | 7.552 | 39 | 7.55 | 0.128 | 7.552 | 27 | 7.55 | 0.097 | 7.551 | 36 | 7.55 | 0.097 | 7.551 | 22 | 12.6 | 0.128 | 12.601 | 30 | 12.6 | 0.128 | 12.601 | 21 | 12.6 | 0.097 | 12.601 | 28 | 12.6 | 0.097 | 12.601
4 | МОВI: 39; МОВR: 4.65; МОВX: 0.123; МОВZ: 4.652; МОЗI: 50; МОЗR: 4.65; МОЗX: 0.123; МОЗZ: 4.652; ММВI: 36; ММВR: 4.65; ММВX: 0.094; ММВZ: 4.651; ММЗI: 47; ММЗR: 4.65; ММЗX: 0.094; ММЗZ: 4.651
6 | МОВI: 50; МОВR: 3.06; МОВX: 0.118; МОВZ: 3.063; МОЗI: 62; МОЗR: 3.06; МОЗX: 0.118; МОЗZ: 3.063; ММВI: 46; ММВR: 3.06; ММВX: 0.091; ММВZ: 3.062; ММЗI: 59; ММЗR: 3.06; ММЗX: 0.091; ММЗZ: 3.062
10 | МОВI: 68; МОВR: 1.84; МОВX: 0.113; МОВZ: 1.844; МОЗI: 83; МОЗR: 1.84; МОЗX: 0.113; МОЗZ: 1.844; ММВI: 63; ММВR: 1.84; ММВX: 0.088; ММВZ: 1.843; ММЗI: 79; ММЗR: 1.84; ММЗX: 0.088; ММЗZ: 1.843
16 | МОВI: 89; МОВR: 1.2; МОВX: 0.108; МОВZ: 1.205; МОЗI: 107; МОЗR: 1.2; МОЗX: 0.108; МОЗZ: 1.205; ММВI: 84; ММВR: 1.2; ММВX: 0.085; ММВZ: 1.204; ММЗI: 102; ММЗR: 1.2; ММЗX: 0.085; ММЗZ: 1.204
25 | МОВI: 121; МОВR: 0.74; МОВX: 0.103; МОВZ: 0.748; МОЗI: 137; МОЗR: 0.74; МОЗX: 0.103; МОЗZ: 0.748; ММВI: 112; ММВR: 0.74; ММВX: 0.082; ММВZ: 0.745; ММЗI: 133; ММЗR: 0.74; ММЗX: 0.082; ММЗZ: 0.745

## BDKc
Таблица 7.1
| Потребители электроэнергии | Удельная расчетная электрическая нагрузка при количестве квартир
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.1 | Квартиры с плитами на природном газе: | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.2 | Квартиры с плитами на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе): | 6 | 6 | 6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.08 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.76
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.1.3 | Квартиры с плитами электрическими, мощностью 8,5 кВт | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.19
|  | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000
табл.7.1п.2 | 2 Летние домики на участках садовых товариществ | 4 | 4 | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.46

## BDUGO
Калибровка размещения УГО на распределительной схеме
Имя блока | X | Y | SCALE_X | SCALE_Y | ROTATION
VEL_POWER_SHR1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_SHR1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_POWER_SHAO1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_SHAO1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_POWER_SHO1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_SHO1 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_POWER_HEATER | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_HEATER | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_POWER_BU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_BU | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_POWER_ARK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_ARK | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_LIGHT_600x600 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0
UUVEL_LIGHT_600x600 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
UUVEL_POWER_MOTOR | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_LIGHT_2x18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_LIGHT_2x18 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_LIGHT_2x36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_LIGHT_2x36 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_LIGHT_R3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_LIGHT_R3 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_LIGHT_R4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
UUVEL_LIGHT_R4 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0
VEL_SOCKET_1P31IN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.71
UUVEL_SOCKET_1P31IN | 0 | 35 | 1 | 1 | 4.71
VEL_SOCKET_2P31IN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.71
UUVEL_SOCKET_2P31IN | 0 | 35 | 1 | 1 | 4.71
VEL_SOCKET_3F31IN | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.71
UUVEL_SOCKET_3F31IN | 0 | 35 | 1 | 1 | 4.71
VEL_POWER_MOTOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0

## BDzallcab
Hidden~inPipe | Скрыто в метал.тр.
Hidden~underPlaster | Скрыто под штукатур
open~inMetalTray | в метал.лотке
open~inCableChannel | в каб.канал
open~inPipePVC | в ПВХ тр.
open~inPip | откр. в мет.тр.

## <workbook>SET
<suffix> | ALLNEW14
<hide> | <zlight> | Примечание
<hide> | <zalldev> | <workbook>SET - лист должен присутствовать во всех книгах. В нем настраиваются следующие параметры:
<hide> | <zmain> |  | suffix | - в столбце А, определяет что при сохранении книги к имени dxf файла будет прибален данный суффикс
<hide> | <workbook> |  | hide | - команда которая определяет листы с какой частью имени в конце надо будет спрятать
<hide> | <zallcab>
<hide> | TEMP | Команды на уровне панелей
zdevsettings
Команды внутри ячейки
|  | zdevsettings |  | команда получения и назначения параметров устройств в ZCAD, содержит следуюшие ключи
|  |  | name | - имя параметра устройства
|  |  | type | - тип значения string, float,integer,boolean
|  | zsetformulatocell |  | Команда присваивает ячейки определенную формулу, содержит след ключи
|  |  | toSheet | - в какой лист вставляется формула, если не определен ключ значит втавляется в текущий
|  |  | fromSheet | - из какого листа идет вставка, но не обязательно(можно и из другого указать, это нужно для связки), если не определен ключ значит указывается текущий лист
|  |  | toCell | - адресс ячейки вставки (например А1 С4), если нет значит место вызова
|  |  | fromCell | - адресс ячейки из которой принимается как вставка (например А1 С4), если нет значит место вызова
|  |  | formula | - формула вставки(формулы на английском SUM, IF), если внутри формулы указаны toSheet,fromSheet,toCell,fromCell то эти фразы заменяются на значения ключа
|  | zsetvaluetocell |  | Команда присваивает ячейки определенное значение, содержит след ключи
|  |  | toSheet | - в какой лист вставляется формула, если не определен ключ значит втавляется в текущий
|  |  | fromSheet | - из какого листа идет вставка, но не обязательно(можно и из другого указать, это нужно для связки), если не определен ключ значит указывается текущий лист
|  |  | toCell | - адресс ячейки вставки (например А1 С4), если нет значит место вызова
|  |  | fromCell | - адресс ячейки из которой принимается как вставка (например А1 С4), если нет значит место вызова
|  |  | value | - значение вставки, если внутри значения указаны toSheet,fromSheet,toCell,fromCell то эти фразы заменяются на значения ключа

## <zalldev>SET
<create> | <zalldev>EXPORT
<runcell> | <zsetformulatocell toSheet=[BD] toCell=[A2] formula=[SUM(B4:B5)]
<createruntemplate> | <zalldev>TEMPLATEKZ

## <zalldev>EXPORT
Системные настройки
|  |  | Заполняемый щит |  | -
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | [7 empty] | 42 |  |  |  |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  | 67
|  | Имя устройства |  |  | Номер подключения |  |  | Имя ГУ |  |  | Группа в ГУ |  |  | Реальное имя |  |  | Базовое имя (позиция) |  |  | Мощность |  |  | Коэффициент мощности cosf |  |  | Напряжение питания |  |  | Фаза |  |  | Я могу быть ГУ |  |  | Я могу быть скопирован построчно |  |  | Имя разрыва |  |  | Имя блока устройства | полное кодовое обозначение | Это XPS | Это XT | Это Вкл | Я разрыв | К кому подключен может быть ГУ. 1- да, 0 нет, -1 нет подключения | Получаю истинный имя ГУ к которому все подключены устройства | Получаю истинный номер группы в ГУ к которму мы все подключены | Данная группа относится к щитам управления входящим в ГУ. 1 относится, 0 нет | Ячейки которые полностью повторяются | Сумма одинаковых позиций | Ед устр | Заполняемый щит | Момент изменения группы для генерации подключенных устройств | Момент изменения группы для генерации головных устройств | Ко мне кто нибудь подключен | Глобальный уровень подключения | Cумма устройств если совпадает базовое имя и номер группы | Если уже посчитали данное устройство, то выводим единицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | Истинная группа с учетом подключенных ЩУ
|  | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Получен
системная строка и колонка
| <zalldevimport> | <zdevsettings name=[NMO_Name] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[vEMGCvelecNumConnectDevice] type=[string] devmodel=[1]> |  |  | <zdevsettings name=[SLCABAGEN<numconnect>_HeadDeviceName] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[SLCABAGEN<numconnect>_NGHeadDevice] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[realnamedev] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[NMO_BaseName] type=[float]> |  |  | <zdevsettings name=[Power] type=[float]> |  |  | <zdevsettings name=[CosPHI] type=[float]> |  |  | <zdevsettings name=[Voltage] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[Phase] type=[string]> |  |  | <zdevsettings name=[ANALYSISEM_icanbeheadunit] type=[boolean]> |  |  | <zdevsettings name=[ANALYSISEM_exporttoxlsx] type=[boolean]> |  |  | <zdevsettings name=[RiserName] type=[string]> |  |  | <zcadnameblock> | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | </zalldevimport>

## <zalldev>TEMPLATEKZ
<create> | <zalldev>EXPORT
<runcell> | <zsetformulatocell toSheet=[BD] toCell=[A2] formula=[SUM(B4:B5)]
<createruntemplate> | <zalldev>TEMPLATEKZ

## <zallcab>SET
<create> | <zallcab>EXPORT
<runcell> | <zcalculate>
<create> | <zallcab>CALC
<runcell> | <zcalculate>
<create> | <zallcab>CabZhurnal

## <zallcab>CALC
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  |  | Имя группы | Имя головного устройст | устройство в конце если прочерк значет нет устройства | Метод монтажа | Длина | просто для подсчетов номера стркои | Нормальное имя прокладки | Подсчет количество одинкаовых шлейфов с учетом метода монтажа | Ищим позицию совпадения группы старшей | Получаем сколько у данной группы значений | Переносим конечное устройство в начало | Добовляем для первого вхождения конечное устройство | Суммированя длина по методам монтажа | Указываем что строчку данных имя группы и прочее добавили | Находим место где их показываем | Обработанная имя группы | Обработанная имя ГУ | Конечное устройство | Метод монтажа | количество кабеля | Сумма длинн кабелей по группам | Марка кабеля который приходит со щитов | Кол-во жил и сечение кабеля который приходит со щитов | Обработанная марка кабеля для кабельного журнала | Обработанное кол-во жил и сечение кабеля для кабельного журнала
системная строка и колонка
| <zcopyrow targetsheet=[<zallcab>EXPORT] targetcodename=[zallcabimport] keynumcol=[17]> | <zzzimport> | 0 | 0 | <zcabdevfinish> | 0 | 0 | 1 | #N/A | 1 | 1 | 1 | <zcabdevfinish> | <zcabdevfinish> | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | <zcabdevfinish> | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | </zcopyrow>

## <zallcab>CabZhurnal
| МАСШТАБ ВЫВОДА | [7 empty] | ШАПКА
| X | 1
| Y | 1 | [8 empty] | x | y | scale_x | scale_y | rotate
[9 empty] | <zinsertblock> | EL_VL_REPORT1_1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | </zinsertblock>
| Имя кабеля | Имя ГУ | Имя устр | Метод монтажа | Марка кабеля | Кол-во и сечение | Длина | Систем |  |  |  | -24
<zcopyrow targetsheet=[<zallcab>CALC] targetcodename=[zzzimport] keynumcol=[16]> | 0 | 0 | <zcabdevfinish> | #N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | <zinsertblock> | DEVICE_EL_VL_REPORT1_2 | 0 | -32 | 1 | 1 | 0 | VL_Name | VL_Start | VL_Finish | VL_Track | VL_Mark | VL_Number | VL_Length | </zinsertblock> | </zcopyrow>

## <zlight>SET
<runcell> | <zsetvaluetocell toSheet=[zalldevEXPORT] toCell=[F4] value=[<zlight>]
<bookcalc>
<create> | <zlight>TEMPGU
<create> | <zlight>
<bookcalc>
<sheetexecspeccode> | <zlight>
<createruntemplate> | <zlight>TEMP

## <zlight>TEMP
<runcell> | <zsetformulatocell toSheet=[BD] toCell=[A2] formula=[SUM(B4:B5)]
<create> | <zlight>
<createruntemplate> | <zlight>TEMP
<runcell> | <zsetformulatocell toSheet=[BD] toCell=[A2] formula=[SUM(B4:B5)]
<create> | <zlight>
<createruntemplate> | <zlight>TEMP

## <zlight>TEMPGU
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  | Имя устройства | Номер подключения | Имя ГУ | Группа в ГУ | Реальное имя | Уровень подключения | Кол-во подкл устройств | Копируем все
| <zcopyrow targetsheet=[<zalldev>EXPORT] targetcodename=[zalldevimport] keynumcol=[56]> | <zGUGUGUGU> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | </zGUGUGUGU> | </zcopyrow>

## <zlight>
|  |  | 0 | 0 | 0.92 | 380 | АВС
|  |  | Данные распределительного устройства |  |  |  |  | Аппарат на вводе распределительного | [6 empty] | Данные об итоговых значения нагрузок распред. | [8 empty] | МАСШТАБ ВЫВОДА | [20 empty] | Имя устр. | № подкл. |  | Имя ГУ | Груп. в ГУ | Реал.имя | Ур.подкл | Кол-во подкл устр. | я имею подключения
|  |  | Распред. устройство |  |  |  | 0 | Тип аппарата | [5 empty] | ВМ63-4С | Установленная полная мощность, кВА |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X | 1 | [18 empty] | <zcopyrow targetsheet=[<zlight>TEMPGU] targetcodename=[zGUGUGUGU] keynumcol=[10]> | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | </zcopyrow>
|  |  | Марка оболочки щита |  |  |  | ?????? | Номинальный ток, А | [5 empty] | 63 | Расчетная полная мощность, кВт |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Y | 1
|  |  | Артикул/код щита |  |  |  | 45399 | Уставка расцепителя,А | [5 empty] | 32 | Ток от установленной мощности, А |  |  |  | 0
|  |  | Способ монтажа |  |  |  | Навесное | Предел коммутац. стойкость,кА | [5 empty] | 6 | Коэффициент мощности, cosf |  |  |  | 0.92
|  |  | Степень защиты оболочки |  |  |  | IP54 | Тип защитной характеристики | [5 empty] | С | Расчетный ток от эквивалент. группы 3-х фаз с суммарной мощностью однофазных, А
|  |  | Место установки щита |  |  |  |  | Кол. откл полюсов | [5 empty] | 4
|  |  | Напряжение питания щита, В |  |  |  | 380 | Уставка дифференц. тока, мА | [5 empty] | 100мА | Коэффициент спроса |  |  |  | 1
|  |  | Количество фаз питания |  |  |  | АВС | Обозначение | [5 empty] | QF1 | Ток от установл. мощности фазы A, А |  |  |  | 44.5
|  |  | Тип питающей сити |  |  |  | TN-C-S (~220/380B, 3L,N,PE) | [7 empty] | Ток от установл. мощности фазы B, А |  |  |  | 44.5
|  |  | Электропитание осуществ. от |  |  |  | . | [7 empty] | Ток от установл. мощности фазы С, А |  |  |  | 44.5
|  |  | Кол-во модулей по 18мм |  |  |  | 77 | [7 empty] | Расчетный ток,А |  |  |  | 0
[15 empty] | Глобальный уровень |  |  |  | #N/A
Упр текст ур
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260
[53 empty] | Подбор 1-го уровня схемы | [23 empty] | Подбор 2-й уровень схемы | [17 empty] | СИСТЕМНЫЕ ЯЧЕЙКИ
|  |  | Имя фидера | 1-й уровень схемы | Объеденены в одну группу | 2-й уровень схемы | ПОЛУЧЕНО.1-й уровень схемы | ПОЛУЧЕНО.2-й уровень схемы | Инфо по группе (P,кВт; U,B; Ir, А; cosf ) | Ур подкл. |  |  | Имя прокладываемого кабеля | Нагрузка на одну позицию устройств | [11 empty] | Нагрузка на группу | [11 empty] | Данные по кабелю | [22 empty] | Подбор защиты 1-го уровня | [10 empty] | ПРОТОКОЛ | [34 empty] | Комбинации подключения текущего устройтсва, для отрисовки схемы | [17 empty] | VSCHEMALevel0start |  |  | VSCHEMALevel1start | [15 empty] | VSCHEMALevel1continue | [5 empty] | VSCHEMALevel1finish |  |  |  | VSCHEMALevel2start |  |  |  | VSCHEMALevel2continue | [5 empty] | VSCHEMALevel2finish | [7 empty] | <zinsertblock> | DEVICE_VSCHEMA_PANEL_IN | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | VSCHEMAShieldpos | 0 | VSCHEMAShieldname | ?????? | VSCHEMAPy | Установленная полная мощность, Ру = 0кВт | VSCHEMAKc | Коэффициент спроса, Кс = 1 | VSCHEMAPp | Расчетная мощность, Рр = 0 | VSCHEMACosf | Коэффициент мощности, cosf = 0,92 | VSCHEMAIp | Расчетный ток, Iр = 0А | [24 empty] | </zinsertblock>
[10 empty] | 0 ур | 1 ур | 2 ур |  | поз. устр. | Un, V | Фаза | Pni, kW | Cos φ | Ini, A | Qm, kvar | Pi, kW | Ni | Кс | Пункт СП256 Кс | Имя группы устройства | Кс гр. | Групп Pр, kW | Ip, A | Групп cosφ | Qp, kvar | Sp, kVA | ΔU, % | Ур.0 Pр, kW | Ур.1 Pр, kW | Ур.2 Pр, kW | Коэф. запаса по току | ΔU max, % | Полное имя фидера | Полное имя кабеля | Длина, м | Мате- риал | Жильность | Место | Кол-во жил | Сечение, мм² | Марка кабеля | Кол-во жил + сечение | Zmax, Ом/км | Сечение провод мин | Сечение провод макс | Сечение провод ΔUmax | Сечение провод Iддт | 1-й ур сх. | Сгрупп. | Ток этой группы | Фаза (1,3) | Сист. видим. сгрупп | Макс.фаза в групп | Ручн. фазу | Принята фаза | Сумм групп ток ,А | Коэф. запаса по току | Расч ток на групп с уч коэфф | Расчет уставки по току, А | Руч уставка мин, А | Принуд. уст., А | Выбор Iном, А | Выбор Ir, А | Характеристика | Доб. полюс N | Общ. кол-во полюсов | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Обозначение | Марка | Параметры | 2-й ур сх. | Фаза (1,3) | Ток | Коэф. запаса по току | Расч ток на групп с уч коэфф | Расчет уставка по току, А | Руч уставка мин, А | Принуд. уст., А | Выбор Iном, А | Выбор Ir, А | Характеристика | Доб. полюс N | Общ. кол-во полюсов | Кол-во полюсов | Ток утечки, мА | Обозначение | Марка | Параметры | Истинная группа | Счетчик строк | Проверка на ГУ | Устр. подключ к ШУ | Ур.подкл. внутри щита | К кому устр. я подкл. | К какой групп устр. я подкл. | К кому устр. и групп я подкл. | Кол-во подкл устр | Я подключен к той же группе что и предыдущий | Я УУ 0ур сколько подомной устройств |  | В гл.группе есть УУ 1-да, 0-нет | Я внутри гл. Группы. 1-да.0-нет | Подкл. Устр покл к гл группе c УУ | С какой строки гл групп начат обвод | Требуется верхний обвод. 1-да.0-нет | Я УУ 1ур. 1-да. 0-нет | Я УУ 1ур подомной есть УУ 2ур. 1-да, 0-нет | Внутри УУ 1ур есть УУ 2ур. 1-да, 0-нет | Внутрии фидера УУ-1го есть УУ-2го уровня | Подкл. к 1 ур схемы | С какой строки начат обвод | Сколько строк длится обвод | Я внутр УУ 1-го уровня.1-да.0-нет | Я УУ 2ур последний. 1-да, 0-нет | Подкл. к 2 ур схемы | С какой строки начат обвод | Сколько строк длится обвод | Я внутр УУ 2-го уровня.1-да.0-нет | Сколько групп объед. авт. 1-го ур | Указ. для схемы какое знач. прин. | ПРОТОКОЛ | Я подкл. сразу к фидеру. 1- да. 0 нет. | Передо мной есть УУ. 1-да. 0 - нет | Передо мной УУ 1-го уровня | Передо мной УУ 1-го уровня которое содержит в себе УУ2-го уровня | Подкл. к какому фидеру 1 ур УУ | С какой строки начат послед соединение внутри группы УУ1-го уровня, при наличии УУ2ур | Сколько строк длится обвод | Момент изменение группы внутри УУ1.1-да.0-нет | Требуется ли делать обсвод | Выполняется последовательное соединение УУ 1-го уровня | Уже происходит последовательное соединение УУ 1-го уровня | Внутри фидера УУ1го уровня есть УУ2го уровня | Определяет послед. Соединения внутри фидера УУ1 ур | Передо мной УУ 2-го уровня | Старт обвода главной группы.1-да.0-нет | ПРОТОКОЛ | Внутри данной ШУ есть 2-й уровень вообще.1-да.0-нет | Требуется ли тянуть послед. соедин. внутри УУ-1го ур. с существующим УУ-2го уровня | Внутри УУ1ур есть послед соединение | Требуется ли тянуть послед соед от УУ 1 ур. 1- да.0 -нет | Требуется продолжение обвод главной группы =1 .1-да.0-нет | ПРОТОКОЛ | Это подключение от фидера. 1- да.0 -нет | Это устр подключено к группе УУ1ур 1-да. 0 нет | Я подключаюсь последовательно внутри группы УУ 1ур. 1-да.0-нет | ПРОТОКОЛ | Я соеденено последовательно ыо 2-м уровне |  |  | ПРОТОКОЛ | Я не УУ и я внутри УУ послед уровня | Имя и фидер послед. УУ | Момент изменения группы послед уровня | Требуется обвод группы для подключения | Я подкл к УУ1го ур в котором есть УУ2-го уровня. Я не УУ | ПРОТОКОЛ | Я часть последовательного соединения | Я фидерное подключение | Я подключен внутри УУ | Я подключен к УУ передо мной но сам я не УУ | ПРОТОКОЛ | Смещение столбцов, после УУ | КОД ДЛЯ СВЯЗКИ ДАННЫХ |  |  |  | 35 | 1 | [42 empty] | Вставка УГО | [7 empty] | АВТОМАТ 1-й | [9 empty] | АВТОМАТ 2-й
|  | <zcopyrow targetsheet=[<zalldev>EXPORT] targetcodename=[zalldevimport] keynumcol=[55]> | -1 | АВДТ | 1 | АВ | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 1 | 1 | пусто | 0 | 1 | 0 | #N/A | #DIV/0! | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.3 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | АВДТ | 1 | #N/A | #N/A | 1 | 1 |  | 1 | #N/A | 1.3 | #N/A | #N/A | 10 |  | #N/A |  | C | 0 | 1 | 1P | 30мА | #N/A | #N/A | #N/A | АВ | #N/A | #N/A | 1.3 | #N/A | #N/A | 10 |  | #N/A |  | C | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | -1 | 1 | #REF! | -1 | #N/A | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | 0 | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 1 | #N/A | 1 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 1 | 0 | #N/A | 4 | 1 |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | <zinsertblock> | DEVICE_VSCHEMA_PANEL_OUT | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | VSCHEMAPhase3 | #N/A | VSCHEMALevel0start | #N/A | VSCHEMACircuitBreaker1 | #N/A | VSCHEMACircuitBreaker2 | #N/A | VSCHEMALevel1start | #N/A | VSCHEMALevel1continue | #N/A | VSCHEMALevel1finish | INTEGER_4 | VSCHEMALevel2start | #N/A | VSCHEMALevel2continue | #N/A | VSCHEMALevel2finish | #N/A | VSCHEMADevpos | 0 | VSCHEMADevpower | 0 | VSCHEMADevamperage | #N/A | VSCHEMADevname | #N/A | VSCHEMAFeedernamemain |  | VSCHEMACable11 |  | VSCHEMACable12 |  | VSCHEMACable21 | #N/A | VSCHEMACable22 | #N/A | </zinsertblock> | <zinsertblock> | <zcadnameblock> | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | </zinsertblock> | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 0 | VSCHEMAUGOtext | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | 0 | VSCHEMAUGOtext | #N/A | #N/A | </zcopyrow>
Note on D1: Передаваемые данные, имя данного щита
Note on E1: Расчетная мощность данного щита, кВт
Note on F1: Коэффициент мощности, cosf
Note on G1: Напряжение питания данного щита
Note on H1: Количества фаз питания щита
Note on E26: 1-я полка защиты. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя
Note on F26: Объеденение фидеров идет цифарками. Одинаковвые цифры объеденятся под одну полку. ВНИМАНИЕ! Одинаковые должны быть расположены рядом!!!
Note on G26: 2-я полка схемы. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя ТТ - трансофрматор тока УЧЕТ - счетчик ЩУ - щит управления
Note on H26: Что будет установлено на 1-ом уровне схемы
Note on I26: Что будет установлено на 2-ом уровне схемы
Note on K26: Имя или позиция устройства
Note on O27: Имя или позиция устройства
Note on R27: Мощность одного устройства * количество устройств * коэффициент спроса
Note on V27: Мощность единичного устройства(позиции)
Note on W27: Количество устройств с одинаковой позицией
Note on X27: Коэффициент спроса
Note on Y27: Пункт таблицы из СП256. Пример записи: табл.7.1п.1
Note on Z27: Номинальное напряжение
Note on AA27: Коэффициент спроса на группу
Note on AK27: Коэффициент запаса по току для подбора электротехнического оборудования
Note on AP27: Материал кабеля: М - Медь, А - Алюминий
Note on AQ27: Жильность кабеля: О-одножильный; М-многожильный
Note on AR27: Место монтажа кабеля: В - воздух З - земле
Note on AT27: В сечение учитывается так, что бы сечение было обязательно больше минимального сечения, и выбирается самое большое из сечение ΔUmax и Iддт
Note on BB27: 1-я полка защиты. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя
Note on BC27: Объеденение фидеров идет цифарками. Одинаковвые цифры объеденятся под одну полку. ВНИМАНИЕ! Одинаковые должны быть расположены рядом!!!
Note on BJ27: Когда группируются токи
Note on BK27: Коэффициент запаса по току для подбора 1 ур схемы, если не задано тогда 1,3
Note on BP27: Полученная уставка номинальный
Note on BZ27: 1-я полка защиты. Коды: ВН-выключатель нагрузки АВ-автоматический выключатель АВДТ-автоматический вык. дифф тока УЗО - устройство защитного отключения УЗДП - устройство защиты дугового пробоя
Note on CC27: Коэффициент запаса по току для подбора 1 ур схемы, если не задано тогда 1,3
Note on CH27: Полученная уставка номинальный
Note on CR27: Группа в ГУ, для устройств которые имеют свои группы но не вынесены на отдельный лист
Note on CS27: Используется для определения текучщей строки и получения предыдущего значения строки.
Note on CT27: Если ошибка значит это не ГУ. Если ошибки нет, значит существует ГУ с таким именем и данные будут браться от туда
Note on CU27: Данная группа относится к щитам управления входящим в ГУ. 1 относится, 0 нет
Note on DA27: Если неподключен то указывается номер истинной групы. Если подключен то 0
Note on DB27: Нужно для опредления внутреннего подключения, смещения по оси Х для следующих УГО. >0 - значет внутри есть УУ =0 - тогда нет
Note on DJ27: Нужно для опредления внутреннего подключения, смещения по оси Х для следующих УГО. >0 - значет внутри есть УУ =0 - тогда нет
Note on DK27: Нужно для опредления внутреннего подключения, смещения по оси Х для следующих УГО. >0 - значет внутри есть УУ =0 - тогда нет
Note on DQ27: Нужно для опредления внутреннего подключения, смещения по оси Х для следующих УГО. >0 - значет внутри есть УУ =0 - тогда нет
Note on FN27: Если 1 значит этот столбец смещено на количество едениц

## <zallcab>EXPORT
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  |  | Имя группы |  |  | Имя головного устройст |  |  | устройство вначале если прочерк значет нет устройства | устройство в конце если прочерк значет нет устройства | Длина |  |  | Метод монтажа |  |  | Системная
|  |  | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен | Получен | Получен | Код | Получен | Назначен | Код | Получен | Назначен
системная строка и колонка
|  | <zallcabimport> | <zcabsettings name=[NMO_Name] type=[string]> |  |  | <zcabsettings name=[GC_HeadDevice] type=[string]> |  |  | <zcabdevstart> | <zcabdevfinish> | <zcabsettings name=[AmountD] type=[float]> |  |  | <zcabsettings name=[CABLE_MountingMethod] type=[string]> |  |  | 1 | </zallcabimport>