## <workbook>SET
suffix | Electrical
hide | <zlight>
hide | DEVEXPORT
hide | CABEXPORT

## BD
Напряжение к расчетам |  |  |  | № | In, A | Rавт, мОм | Xавт, мОм
_AC_220V_50Hz | 220 | 220 | шкала номинальных токов автоматических выключателей | 1 | 6300 | 0.027 | 0.002
_AC_380V_50Hz | 380 | 658.18 |  | 2 | 5000 | 0.028 | 0.002
|  |  |  | 3 | 4000 | 0.1 | 0.05
|  |  |  | 4 | 3200 | 0.12 | 0.06
|  |  |  | 5 | 2500 | 0.13 | 0.07
|  |  |  | 6 | 2000 | 0.135 | 0.075
|  |  |  | 7 | 1600 | 0.14 | 0.08
|  |  |  | 8 | 1250 | 0.2 | 0.09
|  |  |  | 9 | 1000 | 0.25 | 0.1
|  |  |  | 10 | 800 | 0.33 | 0.115
|  |  |  | 11 | 630 | 0.41 | 0.13
|  |  |  | 12 | 400 | 0.65 | 0.01
|  |  |  | 13 | 250 | 0.875 | 0.255
|  |  |  | 14 | 200 | 1.1 | 0.5
|  |  |  | 15 | 160 | 1.3 | 0.7
|  |  |  | 16 | 125 | 1.725 | 0.95
|  |  |  | 17 | 100 | 2.15 | 1.2
|  |  |  | 18 | 80 | 2.83 | 1.6
|  |  |  | 19 | 63 | 3.5 | 2
|  |  |  | 20 | 50 | 7 | 4.5
|  |  |  | 21 | 40 | 10.5 | 7
|  |  |  | 22 | 32 | 14 | 9.5
|  |  |  | 23 | 25 | 17.5 | 12
|  |  |  | 24 | 20 | 21 | 14.5
|  |  |  | 25 | 16 | 24.5 | 17
|  |  |  | 26 | 10 | 31.5 | 22
|  |  |  | 27 | 6 | 35 | 24.5
|  |  |  | 28 | 4 | 38.5 | 27
|  |  |  | 29 | 2 | 42 | 29.5
|  |  |  | 30 | 1.6 | 45.5 | 32
|  |  |  | 31 | 1 | 47.25 | 33.25
|  |  |  | 32 | 0.4 | 49 | 34.5

## <zlight>SET
<zlight>DEVEXPORT
<zlight>CABEXPORT
<zlight>
<zlight>TOCAD

## <zlight>TOCAD
|  | nameblock | movex | movey
0
| <zinsertblock> | EL_VL_SCHEMA2_0 | 0 | 0 | [27 empty] | </zinsertblock>
| <zinsertblock> | DEVICE_EL_VL_SCHEMA2_1 | 60 | 0 | [27 empty] | </zinsertblock>
<zcopyrow targetsheet="<zlight>" targetcodename="zimporttozcad" keynumcol="35"> | <zinsertblock> | DEVICE_EL_VL_SCHEMA2_2 | 85 | 0 | T1 | QFGC_HDGroup | T2 | S202 | T3 | #N/A | T4 | T5 | T6 | T10 | GC_HeadDevice.GC_HDGroup | T11 | 0 | T14 | Position (1 шт.) | T15 | 0 | T16 | #N/A | T17 | realnamedev | T27 | BOOLEAN_1 | T26 | BOOLEAN_0 | T31 | INTEGER_2 | </zinsertblock> | </zcopyrow>

## <zlight>
|  |  | Имя щита | [12 empty] | Общая мощность |  |  |  | Общий ток
|  |  | GC_HeadDevice | [12 empty] | 0 |  |  |  | #N/A
Исходные данные по нагрузкам присоединений
|  |  |  | Нагрузка по позициям ТХ | [10 empty] | СИСТЕМНАЯ | Нагрузка на группу |  |  |  |  | Импортируемые данные по кабелю |  |  |  | расчетные электрические характеристики присоединений | [7 empty] | Алгоритм выбора автоматического выключателя | [10 empty] | протокол выбора выключателей
| № |  | реальное имя | Un, V | фаза | Имя устр. | Pi, kW | Ni | Pni, kW | Ini, A | Кс | Cos φ | Pm, kW | Qm, kvar |  | Pp, kW | Qp, kvar | Sp, kVA | Cos φ | Ip, A | Имя ГУ | № группы | Группа | Длина, м | фаза | Un, V | Pn, kW | Cos φ | Pp, kW | Qp, kvar | Sp, kVA | Ip, A | ph | ka, % | Ipa, A | A1 | A1' | A2 | Ia, A | kap, % | Ir, A | Np | pa | Тип автомата | Калибр автомата | Расцепит. Харак-ка. | Ir, A
<zcopyrow targetsheet="<zlight>DEVEXPORT" targetcodename="zimportdev" keynumcol="16"> | QF | GC_HDGroup | realnamedev | Voltage | Phase | Position | Power | 1 | 0 | #N/A |  | CosPHI | 0 | #VALUE! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #N/A | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | GC_HeadDevice.GC_HDGroup | 0 | [9 empty] | 1.3 | #N/A | #N/A | [5 empty] | 1 |  | S202 | #N/A | С/AC | #N/A | <zimporttozcad> | 0 | Привет | Привет1 | 1 | </zimporttozcad> | </zcopyrow>
Note on D23: Маркировка аппарата защиты
Note on F23: Номинальное напряжение
Note on G23: Номинальное напряжение
Note on J23: Единичная мощность однофазного электроприемника
Note on K23: Количество однотипных электроприемников на фазу
Note on L23: Суммарная мощность группы устройств
Note on N23: BobrovV: Коэффициент спроса
Note on O23: Заданный коэффициент мощности
Note on AJ23: число фаз
Note on AK23: заданный запас в % по номинальному току автоматов (если пропущен, используется значение 30%)
Note on AL23: расчетный ток автомата
Note on AM23: Предлагаемый номинал автомата
Note on AN23: предлагаемый номинал автомата с учетом минимально разрешенной величины
Note on AO23: Заданный номинал автомата
Note on AP23: Принятый номинал автомата
Note on AQ23: расчетный запас в % по номинальному току автомата по отношению к расчетному току линии
Note on AR23: Уставка расцепителя автомата
Note on AS23: коммутация нейтрали
Note on AT23: число полюсов автомата
Note on AU23: Тип автомата
Note on AV23: номинал автомата
Note on AW23: тип расцепителя или тип характеристики срабатывания
Note on AX23: Уставка расцепителя автомата

## <zlight>DEVEXPORT
| Реальное имя | Имя устройства | Имя ГУ | Группа в ГУ | Базовое имя | Мощность | Коэффициент мощности cosf | tgf | Напряжение питания | Фаза | Еденица устройства | Момент изменения группы | Cумма устройств если совпадает базовое имя и номер группы | Если уже посчитали данное устройство, то выводим еденицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | Сумма Рр мощности для коллекции устройств | Сумма Qр реактивная мощность для коллекции устройств | Сумма Sр полная мощность для коллекции устройств | Общая мощность Рр на группу в ГУ | Сумма Qр реактивная мощность на группу ГУ | Сумма Sр реактивная мощность на группу ГУ | tgf группы | Cosf группы
системная строка и колонка
<zimportdev> | realnamedev | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | Position | Power | CosPHI | #VALUE! | Voltage | Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | </zimportdev>

## <zlight>CABEXPORT
[6 empty] | Ед. устройства | Момент изменения группы | Cумма устройств если совпадает имя | Если уже посчитали данное устройство, то выводим еденицу | Системная ячейка, которая говорит о копировании | Сумма Рр мощности для коллекции устройств
<zimportcab> | NMO_Name | GC_HeadDevice | GC_HDGroup | CABLE_MountingMethod | AmountD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | </zimportcab>